## Fernsteuerbares Stromversorgungssystem mit 12 oder 24 Hochleistungsrelais-Kreisen pro Wandmontageschrank

Ausgeführt als digital ansteuerbares und sofort einsatzbereites Stromversorgungssystem zur Festverdrahtung mit Lastabgängen über Klemmleisten, entwickelt für den professionellen Einsatz im Bühnen, Theater- und Studiobereich.

Der Hauptanschluss sollte 3-phasig mit 230/400V 50Hz erfolgen (einzelne Ausführungen sind 1-phasig anschließbar).

Jeder einzelne Hochleistungsrelais-Kreis kann für die Feststromversorgung von Moving Lights, LED-Scheinwerfern und anderen Bühnenlichtsystemen verwendet werden.

- mit Konvektionskühlung ohne Lüfter, für den Einsatz in geräuschsensiblen Bereichen (Wärmeabgabe von 88W bei 35 °C Umgebungstemperatur)

- mit C10A oder C16A 1P+N LS-Schaltern pro Kreis, wahlweise auch mit 10A oder 16A RCBO’s pro Kreis

- mit Hauptschalter als Standard oder optional mit RCD(s) eingangsseitig (4-polig, 30mA)

- mit manueller Handbetätigung einzelner Relais-Kreise direkt am Gerät und sichtbarer Relais-Schalterstellung

- mit intelligenter Einschaltverzögerung der Hochleistungsrelais

- mit Lastabgängen über Klemmleisten und getrennten Null- und Schutzleiterklemmen pro Kreis

- mit leicht bedienbarer DMX-Adresskonfiguration über drei Drehschalter (weitere DMX-Einstellungen können über die optionale PC-Konfigurationssoftware iCANsoft vorgenommen werden)

- mit Ansteuerung über DMX512 (optisch-isolierte DMX-Eingangsschnittstelle, steckbarer DMX-Abschlußwiderstand)

- mit Ansteuerung über iCANnet für separate Wandbedienstellen, ausgestattet mit integrierter 15VDC 100mA Stromversorgung für externe Wandbedienstellen (optisch-isolierte iCANnet-Schnittstelle)

- mit Ansteuerung über DALI oder zusätzlich über zwei Schließkontakteingänge

- mit Konfiguration der Systemparameter, DALI-Adressierungen, Netzwerkeinstellungen und Schnittstellenzuweisungen über PC-Konfigurationssoftware iCANsoft

- mit Alarmschaltung und Weiterleitung der Alarmbefehle über iCANnet, sowie Schließkontakteingang zur Anbindung an Brandmeldeanlagen

- mit Status-LED-Anzeigen für Betriebszustand, Netzwerk, DMX OK und Alarm

- mit Sollbruch-Vorprägungen für Kabelverschraubungen (2x Ø 40mm) und herausnehmbaren Gummi-Membrandichtungen für Kabelführungen (Oberseite)

- mit einem Stahlblechgehäuse (pulverbeschichtet, RAL 9016 Verkehrsweiß, IP30, Brandschutzklasse nach IEC62208)

- mit einem maximalen Gesamtgewicht von 18kg (12x10A/16A) oder 20kg (24x10A/16A)

- mit folgenden Maximalabmessungen: 450mm (H) x 543mm (B) x 140mm (T) bei 12x10A/16A und 600mm (H) x 543mm (B) x 140mm (T) bei 24x10A/16A (andere Versionen oder Sonderanfertigungen können variieren)

- auslegt für eine Spannungsversorgung von 200V bis 255V, mit automatischer Frequenzanpassung von 45Hz bis 70Hz

- ausgelegt für Umgebungstemperaturen von +2°C bis 50°C (Luftfeuchtigkeit 5-95%, nicht kondensierend)

- mit CE-Zertifizierung und 3-Jahre Herstellergarantie, entwickelt und hergestellt nach ISO9001:2015 Standards

Sonst ausgeführt wie RigSwitch, Fabrikat: Zero 88